- 投标邀请

福建福日电子股份有限公司对福建省电子信息集团产业基地（FEI产业基地）光伏发电项目等四个光伏项目所涉及的光伏组件及并网逆变器采购进行招标（招标编号：FJFRYH-2017-08-01），特发布本招标邀请，征集合格资质的投标人对本招标项目进行密封投标，本次招标不接受联合体投标。

- 本次招标光伏支架的项目简介

项目一：福建省电子信息集团产业基地（FEI产业基地）光伏发电项目

福建省电子信息集团产业基地（FEI产业基地）光伏发电项目位于福州市闽侯县南屿镇福州市生物医药和机电产业园，总装机容量为2705.4 kW（1号厂房437.4 kW、2号厂房567kW、3号厂房567 kW、4号厂房567kW、5号厂房567kW）：

1号厂房混凝土屋面共安装270W光伏组件1620块，每20块串联共81串，分别接入13台33kW和1台17kW组串式逆变器上，14台逆变器的交流输出端通过两台交流汇流柜再接入两台并网计量柜分别并到1号厂房一层1#变电所TM3（1000kVA）变压器低压侧光伏并网用断路器下端；

2号厂房混凝土屋面安装270W光伏组件2100块，每20块串联共105串，分别接入17台33kW和1台17kW组串式逆变器上，18台逆变器的交流输出端通过两台交流汇流柜再接入两台并网计量柜分别并入1号厂房一层1#变电所TM4（1000kVA）变压器低压侧光伏并网用断路器下端；

3号厂房的配置与2号厂房相同，并网点位置为3号厂房一层3#变电所TM3（1250kVA）变压器低压侧光伏并网用断路器下端；

4号厂房的配置与2号厂房相同，并网点位置为产业孵化厂房一层6#变电所TM1（1250kVA）变压器低压侧光伏并网用断路器下端；

5号厂房的配置与2号厂房相同，并网点位置为产业孵化厂房一层6#变电所TM2（1250kVA）变压器低压侧光伏并网用断路器下端。

项目二：惠州市迈锐光电有限公司分布式太阳能光伏发电项目

惠州市迈锐光电有限公司分布式太阳能光伏发电项目位于惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴科西路2号，总装机容量为583.2KW：2#厂房混凝土屋面共安装270W多晶硅光伏组件2160块，每20块串联共108串，分别接入18台额定功率33kW组串式逆变器上，每6台逆变器的交流输出端通过交流汇流柜汇流后再接入并网计量柜并到配电房变压器低压侧。

项目三：广东以诺通讯有限公司分布式太阳能光伏发电项目

广东以诺通讯有限公司分布式太阳能光伏项目位于广东东莞市大朗镇松木山利祥路137号以诺工业园，总装机容量为359.64kW（西侧屋面291.6kW、车棚68.04kW）：厂房西侧混凝土屋面共安装270W 多晶硅光伏组件1080 块，每20 块串联共54 串，分别接入9 台33kW 组串式逆变器上，光伏车棚共安装270W 多晶硅光伏组件252 块，每21 块串联共12 串，分别接入2 台33kW 组串式逆变器上，11台逆变器的交流输出端通过交流汇流柜再接入两台并网计量柜并到厂房低压配电柜。

项目四：长乐市香江国际109栋别墅光伏发电项目

长乐市香江国际109栋别墅光伏发电项目位于福州市长乐市，总装机容量为21.6kW：别墅瓷瓦屋面共安装270W光伏组件80块，接到1台额定功率17kW三相组串式逆变器，逆变器安装在闷顶层；逆变器的交流输出端通过并网计量箱并到原有电能计量表后方并网。

项目五：华佳彩项目福建华佳彩高新科技面板建设一期光伏发电项目(不在本次招标范围内)

华佳彩项目福建华佳彩高新科技面板建设一期光伏发电项目，总装机容量为8.2MW，1号厂房混凝土屋面安装270W多晶硅光伏组件122958块，装机容量约为3.32MW；2号厂房混凝土屋面安装270W多晶硅光伏组件18078块，装机容量约为4.88MW；两栋厂房可建设装机容量约为8.2MW的光伏电站，本项目并网电压等级为10kV。该项目不在本次招标范围内，计划在今年开工，对于本次中标的企业，招标人承诺该项目开展建设过程中在同等条件下予以优先考虑。

二、资金来源

自筹或银行贷款

三、招标范围

本次招标范围：本次招标分两个包（A包太阳能光伏组件、B包光伏并网逆变器），投标人应提供光伏发电项目所涉及的270W多晶硅光伏组件、并网逆变器和必要的附件，光伏组件及并网逆变器设计、制造、工厂试验、包装、运输、交货、现场试验、提供技术文件（包括产品画册、安装手册、说明书、标准和规范等）、技术服务，投标人应对上述工作范围内的工作负全部责任。

投标人应对光伏组件及并网逆变器的现场安装、调试、试验、交接验收等方面的工作负责以及设备的必备附件、备品备件、专用工具、技术文件以及有关的技术服务等(需投标方详细列出清单)，组件整体质量保证期不低于 10 年，功率衰减质保期不低于 25 年；并网逆变器平均无故障时间不低于10年,使用寿命不低于 25 年，免费质量保证期不低于10 年。

本次招标采购的设备表：

| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 主要技术规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A-1 | 270W多晶硅光伏组件 | 详见技术规范及要求 | 13592片 |
| B | B-1 | 33kW光伏并网逆变器 | 详见技术规范及要求 | 110台 |
|  | B-2 | 17kW光伏并网逆变器 | 详见技术规范及要求 | 6台 |

供货数量及地点表：

| 项目名称 | 设备名称 | 数量 | 供货地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目一 | 270W多晶硅光伏组件 | 10020片 | 福州市闽侯县南屿镇福州市生物医药和机电产业园 |
|  | 33kW光伏并网逆变器 | 81台 |  |
|  | 17kW光伏并网逆变器 | 5台 |  |
| 项目二 | 270W多晶硅光伏组件 | 2160片 | 惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴科西路2号 |
|  | 33kW光伏并网逆变器 | 18台 |  |
| 项目三 | 270W多晶硅光伏组件 | 1332片 | 广东东莞东莞市东莞市大朗镇松木山利祥路137号以诺工业园 |
|  | 33kW光伏并网逆变器 | 11台 |  |
| 项目四 | 270W多晶硅光伏组件 | 80片 | 长乐市泮野环岛峡漳路侧香江国际 |
|  | 17kW光伏并网逆变器 | 1台 |  |

供货时间：中标后签定的采购合同中所约定的时间。

四、招标方式和原则

1、招标方式：本工程项目采用邀请招标方式。

2、招标原则：遵循公开、公平、公正的和诚实信用的原则。

五、投标方资格要求

合格的投标人应是满足资质要求的生产企业。生产企业应具有圆满履行合同的财务实力、技术能力和生产经验并具有相关部门颁布的生产资格证书或同等资格证明文件。具体应符合下列条件：

1、合法的企业法人，注册资金在5000万元人民币以上，具有独立订立合同的权利。

2、在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

3、具备一般纳税人资质，能够开具增值税专用发票;

4、具有完善的质量管理体系，必须持有国家认定的资质机构颁发的ISO9001质量管理体系认证证书或等同的质量管理体系认证证书。

5、具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6、具备国家权威认证机构出具的与投标设备相同设备型式试验报告、金太阳认证报告、国际认证机构的产品认证报告。

六、招标日程安排

1、招标文件的领取

1.1.凡有意参加投标者，请于2017年08月28日至2017年08月29日，每天上午8时30分至12时00分,下午14时30分至18时00分（北京时间，节假日除外）,提交企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）及自备U盘拷取电子版招标文件。

1.2本招标文件以电子版形式发放。

1.3各投标人接到本招标文件后，须认真阅读相关内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求科学规划，详细编制投标文件。

1.4投标文件的递交

投标人于2017年09月6日上午9:00时前将投标文件递交招标人，超期投标将被视为投标人主动放弃。

投标文件递交地点：福州市鼓楼区仓房街37号福州人防二层会议室

3、开标会

时间：2017年09月6日上午 9:30 时（北京时间）

地点：福州市鼓楼区仓房街37号福州人防二层会议室

请投标人法定代表人或委托代理人，并携带本人身份证明材料准时出席，否则按弃标处理。

七、联系方式：

联 系 人：陈晋浈

联系电话：13599429961

邮    箱：465453411@qq.com

福建福日电子股份有限公司

2017年08月28日